·

技术文件

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置

使 用 说 明 书

感温型

湖南磐龙安全系统股份有限公司

Hunan PAVLN Security System Co., Ltd.

目    录

1、概述	1

1.1装置简介	1

1.2应用场所	1

1.3灭火药剂	1

1.4安全警告	1

2、灭火装置结构图	2

3、启动方式	2

4、主要技术参数	2

5、灭火装置主要部件	3

5.1悬挂支架	3

5.2灭火剂储瓶	3

5.3感温释放组件	3

6、安装、调试	4

6.1安装准备	4

6.2安装	4

7、维护、保养	4

7.1日常（运行时）维护、保养	4

7.2季度维护、保养	5

7.3年度维护、保养	5

7.4维修	5

8、注意事项	5

9、售后服务	5

# 1、概述

## 1.1装置简介

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂储瓶、感温释放组件、悬挂支架、压力表等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间，不用与火灾报警系统联动，采用悬挂或壁挂式安装，当火灾发生时，感温玻璃球破裂，感温释放组件开启，直接向防护区喷射灭火剂，灭火剂无管路损失，灭火速度更快、效率更高。

## 1.2应用场所

本装置主要适用于以下火灾：

- 固体表面火灾；

- 液体火灾；

- 灭火前能切断气源的气体火灾；

- 电气火灾；

典型引用场所：

主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护，也可以用于生产作业火灾危险场所，如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓，以及船舶机舱、货舱等。特别适用于狭小空间。

## 1.3灭火药剂

本装置以七氟丙烷（HFC-227ea）作为灭火剂。七氟丙烷以化学灭火为主，兼有物理灭火作用，无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），符合环保要求，在大部分保护区域，灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度（NOAEL浓度），对人体是安全的，是一种优秀的洁净气体灭火剂。

## 1.4安全警告

1）七氟丙烷喷放时会产生冷凝汽雾，通过中断燃烧链进行灭火，灭火速度很快，如果在有人工作的场所使用，要求设置明显的警告告示牌，告示牌用语建议如下：防护区内告示牌：警告！听到现场警铃响，人员应立即撤出；

2）除上述警告，其他安全措施应符合国家现行有关规定。

# 2、灭火装置结构图

1.悬挂支架   2.连接螺母   3.灭火剂储瓶   4.感温释放组件   5.压力表    6.感温元件

# 3、启动方式

本装置由感温玻璃球启动。当防护区发生火灾时，防护区内温度上升，达到感温玻璃球的启动温度（本公司采用的定温型感温玻璃泡启动温度为68℃），感温玻璃球破裂，感温释放组件开启，喷放灭火剂。

# 4、主要技术参数

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置主要技术参数见下表所示。

| 产品型号规格 | XQQW（灭火剂储瓶容积）/1.6-PL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火剂储瓶容积（L） | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 灭火剂贮存压力 | 1.6 MPa（20℃） |  |  |  |
| 最大工作压力 | 2.5 MPa（50℃） |  |  |  |
| 灭火剂充装密度 | ≤ 1.0 kg/L |  |  |  |
| 定温型感温玻璃球 | 启动温度：68℃ |  |  |  |
| 灭火技术方式 | 全淹没 |  |  |  |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S |  |  |  |
| 启动方式 | 定温型感温玻璃球启动 |  |  |  |
| 驱动气体 | 氮气 |  |  |  |
| 使用环境温度 | 0 ℃ ～ 50 ℃ |  |  |  |
| 注： 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置型号表示：如XQQW20/1.6-PL。 XQ——悬挂式气体灭火装置； Q——灭火剂类型为七氟丙烷（第二个Q）； W——启动方式为定温型感温玻璃球启动； 20——灭火剂储瓶容积为20L； 1.6——贮存压力为1.6Mpa； PL——磐龙(PAVLN)。 |  |  |  |  |

# 5、灭火装置主要部件

## 5.1悬挂支架

用于灭火装置部件的安装固定，底板用膨胀螺栓固定在天花板上，通过底板上焊接的套筒和灭火剂储瓶相连，中间用M10*50螺栓连接。如图所示。

## 5.2灭火剂储瓶

充装、封存七氟丙烷灭火剂和增压氮气。储瓶喷漆颜色为红色，有多种型号和尺寸可供选择。如图所示。

灭火剂储瓶主要技术参数：

| 灭火剂名称 | 七氟丙烷(HFC-227ea) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储瓶容积（L） | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 储瓶高度H（mm） | 200 | 250 | 276 | 336 |
| 储瓶外径D（mm） | 308 | 408 | 458 | 458 |

## 5.3感温释放组件

感温释放组件自带压力表接口和安全泄放装置等机构，安装在灭火剂储瓶的瓶口，用于密封七氟丙烷药剂和增压氮气。

压力表压力调节：用活动扳手逆时针旋开（3）压力调节螺母至压力表显示（测压通道打开），指针在绿区为正常。调节完毕后，用扳手旋紧（3）压力调节螺母（关闭测压通道），以免压力表长期受压损坏和泄露。如图所示。

1.安全泄放装置              2.灭火剂储瓶接口（与储瓶相连）      3.压力调节螺母

4.感温玻璃球                5.调紧螺母

# 6、安装、调试

## 6.1安装准备

安装前必须认真阅读与本装置有关的说明书，熟悉工程设计方案。确保本灭火装置布置与设计图纸相符，各部件齐全且符合设计要求。

## 6.2安装

1）按照灭火设计图纸所标识位置，将悬挂支架用膨胀螺栓固定在墙上或者天花板上。注意墙体和天花板的强度，能够承受装置重量。

2）将压力表安装在容器阀接口上用扳手拧紧。用扳手逆时针旋开压力表后的螺母至压力表显示，如指针在绿区为正常，然后用扳手将螺母顺时针拧紧。

3）将安装好压力表的装置用螺栓与悬挂支架连接起来。

4）检查各个安装连接部位，必须保证固定牢靠，管路连接密封处良好，线路连接无误。至此，整套悬挂式七氟丙烷灭火装置安装完毕。

# 7、维护、保养

为了确保工作的可靠性，应按规定建立完善的装置检查和维护保养制度，制定操作规范，由培训合格者对装置定期检查并做好记录。

在维护和保养过程中，必须严格按照GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》的有关规定执行。

## 7.1日常（运行时）维护、保养

1）保持防护区内清洁、干燥、通风良好。

2）灭火装置表面清洁无尘。

3）感温释放组件应完整无损。

4）检查装置铭牌、警示牌，无损、清洁可视。

## 7.2季度维护、保养

1）检查每个灭火剂储瓶的压力，压力表的压力指示值应在绿色区域内。

2）对灭火剂储瓶、感温释放组件、压力表等全部装置部件进行外观检查，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，防护罩、铅封和安全标志应完整。如有上述问题，应及时更换或维修。

## 7.3年度维护、保养

1）防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。

2）对灭火装置进行全面检查：各部件连接可靠无松动，灭火剂输送管道和喷嘴喷孔应无堵塞，并做好装置清洁工作。

## 7.4维修

维护和保养过程中发现的问题，如需协助解决，使用单位可函告或电告通知我公司，本公司的产品应由本公司专业技术人员或本公司授权的代理商进行维修。

# 8、注意事项

1）灭火装置在运输过程中应轻装轻卸，严禁碰撞、卧置或倒置。

2）灭火剂储瓶避免接近热源，防止太阳直晒，并保持干燥和通风良好。

3）拆装过程中应避免碰伤装置表面而影响外观。

4）无关人员禁止乱摸乱碰本装置的各部件，以免发生意外。

5）装置安装调试的人员，应熟悉本装置的基本结构、工作原理、性能和动作的程序，以及各部件的基本结构和工作状态。

6）日常保养和维护应严格按照操作程序，防止灭火剂误喷。

7）防护区空气中不应含有易燃、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质，否则必须加以保护，装置也不能受到震动和冲击。

8）装置喷射灭火剂前，所有人员必须马上撤离火情现场，灭火完毕后，必须首先启动风机，将废气排出后，人员才可进入现场。

9）其他安全措施应遵循国家相关规范。

# 9、售后服务

1）服务宗旨：诚信、快速、高效、周到。

2）服务目标：优质产品，诚信为本，客户至上，服务周到

3）服务效率：保修期内或保修期外如装置出现故障，供方在接到通知后，维修人员在最短的时间内到达现场，为需方快速排除故障。

4）服务原则：按国家有关法律规定产品实行三包，在保修期内供方将免费维修和更换因质量原因造成的零部件损坏；保修期外零部件的损坏、使用单位人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

5）培训：为使用单位培训人员，使其了解装置的工作原理，能熟练的操作装置，并能解决常见问题。

公司名称：湖南磐龙安全系统股份有限公司

公司地址：湖南省长沙市宁乡金州开发区

公司网址：www.pavln.com

公司电话：0731-85228888

邮政编码：410007

企业Q Q：8000000119

值班手机：13007310000